关于新田县五柳塘砷渣填埋场设备检测

维护、废水药剂采购公告

一、项目概况

- 1.项目名称：新田县五柳塘砷渣填埋场设备检测维护以及废水药剂采购项目

- 2.采购人：永州市生态环境局新田分局

- 3.项目地点：[新田县五柳塘村]

- 4.项目背景：为确保砷渣填埋场渗滤液一体化设备的安全稳定运行，保障填埋场的渗滤液处理效果，防止环境污染事故发生，依据相关法律法规及运维管理要求，现就本项目所需的设备检测维护、废水处理及污水处理药剂进行公开采购。

二、检测维护、药剂内容及要求

1.设备检测维护服务、检测维护范围

- 渗滤液处理系统设备：包括但不限于斜板(砷栅栏)、调节池搅拌装置、提升泵、加药系统、污泥处理设备等。

- 需对上述设备进行全面的运行状态检查、清洁、润滑、紧固、调整、零部件更换（如泵的密封件、轴承，膜组件的清洗或更换建议等）及控制系统的检查与维护，根据准确性校准、线路检查及维护。

- 电气及自控系统：高低压配电柜、电缆线路、控制柜等，需进行绝缘检测、紧固、除尘、程序检查及必要的升级维护。

- 危险废物处理：维修更换后的废斜板、废石英沙、废药剂等，需请有资质的危废公司进行处理。

- 服务要求：供应商需制定详细的维护报告，包括维护内容、发现问题、处理措施、设备当前状态评估及后续建议。建立设备台账，对设备的维护、更换部件情况进行详细记录，砷渣一体化处理设施维修正常后需处理渗滤液储存池800立方左右的渗滤液，在运行砷渣一体化处理设施排放期间要达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996），总砷（0.5mg/L）、总镉(0.1mg/L）、六价铬（0.5mg/L）、总铅（0.5mg/L）、总汞（0.05mg/L）、总铬（0.5mg/L）的要求，污水对外部环境排放之前需请第三方监测公司采样数据达标后在对外部环境排放污水。

- 5.废水药剂采购名称及规格要求：三氯化铁（100Kg）、盐酸（350Kg）、石灰(200Kg)、漂白粉（500Kg）、絮凝剂（250Kg）。

- 6.质量要求：所有药剂必须是全新、未开封的原厂正品，符合国家及行业现行质量标准，并提供每批次产品的出厂检验合格证明，并将货物送达指定地点（砷渣填埋场指定药剂储存间），提供的药剂应在保质期内，距保质期到期日不得少于二年时间。负责药剂的运输、装卸，并承担相关费用及途中的安全和质量责任。

三、资格要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人，有砷渣污水处理设施维护经验者优先并提供有效的营业执照副本。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计。

- 四、资金额度

- 预算上限：27.28万元（人民币）。

请相关公司按上述要求核算出具纸质报价单，并附营业执照和机构资质认定证书附件（均需加盖单位公章，否则视为无效出价）邮寄至我局，收件截止时间为2026年4月9日17点30分。

递交地点：永州市生态环境局新田分局人防大楼7楼706办公室（参与公司可以以邮寄方式进行响应）逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、评标方法

有砷渣污水处理设施维护经验者优先，价低者得。

九、其他事项

- 1.本公告在永州市生态环境局新田分局官网公布。

- 2、、采购人有权根据实际情况对本公告内容进行部分调整，如有调整将另行通知。

附件：砷渣填埋场重金属废水一体化处理设备运维费用清单。

永州市生态环境局新田分局

2026年4月3日